## LoadDemo
Outside
| Pressure, kPa | 82.5
| DryBulb, C | 30
| WetBulb, C | 20 | Fresh air inlet
| Enthalpy, kJ/kg | 65.9562
| Humidity, kg/kg | 0.013998
| Room |  |  | Volume
| DryBulb, C | 22.5 |  | Airflow,cms | 1
| Rh | 50% |  | FreshAir | 12% |  | return air
| Enthalpy, kJ/kg | 49.3072 |  | Massflow, kg/s | 0.96629
| Humidity, kg/kg | 0.010493
| On Coil |  |  | Coil |  | Supply
| DryBulb, C | 22.6309 |  | Total, kW | 15.0623 | DryBulb, C | 11.0446
| WetBulb, C | 15.4484 |  | Sensible, kW | 11.4532 | WetBulb, C | 10.0683
| Enthalpy, kJ/kg | 49.5757 |  | Cond, g/s | 5.2928 | Enthalpy, kJ/kg | 33.988
| Humidity, kg/kg | 0.010545 |  | Bypass | 15% | Humidity, kg/kg | 0.0090753
|  |  |  | ADP, C | 9 | Hadp, kJ/kg | 31.2372
This demo is a simplification of the typcial airconditioning loop where a percentage of fresh air is mixed in the plantroom
The mixed air is supplied to a cooling coil with a specified ADP and bypass factor
You can enter the values in the WHITE cells